浙江康复医疗中心医用气体维保项目需求

| 内容 | 数量 | 单位 | 预算金额(万元) | 简要技术 要求、用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医用供气系统维保服务 | 1 | 项 | 14.5万 | 详见采购内容及需求 | 无 |

一、供应商资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.响应截止前三个工作日的查询信息，供应商未被列入“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单且尚处于禁止参加政府采购活动期内。

4.特定资格条件：

投标人须具有第二类医疗器械经营备案证及特种设备安装改造维修许可证(GC类压力管道)

5.本项目不接受联合体参加磋商。

二、项目概况：

浙江康复医疗中心为浙江省政府重点民生实事工程，是浙江省残联和浙江中医药大学共建共管的大型省属公立康复机构，是浙江省公益性、综合性、示范性康复中心。

本项目采购内容主要是对住院大楼的所有医用氧气，负压吸引，压缩空气、液氧站、设备带等系统进行局部维修和定期维护。

设备清单如下：

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 负压泵 |  | 2台 |  |
| 2 | 空压机 |  | 2台 |  |
| 3 | 干燥机 |  | 2台 |  |
| 4 | 医疗设备带终端 |  | 全院 |  |
| 5 | 高压氧配套设备 | 空压机 | 2台 |  |
|  |  | 水冷器 | 1台 |  |
|  |  | 油水分离器 | 2台 |  |
|  |  | 储气罐 | 2台 |  |
|  |  | 储水罐 | 1台 |  |
|  |  | 空气过滤器 | 2台 |  |
|  |  | 气源阀门和减压系统 | 全套 |  |

三、服务期：

服务期为 壹 年（具体时间以签署正式合同时间为准）。

四、采购要求：

（1）本项目的服务时间须在采购人工作时间进行，若有特殊情况，供应商在任何时间提供服务。

（2）本项目所述设备若发生故障需要应急处理时，按照应急预案处理，供应商应在15分钟内到位。供应商每月1号和15号到医院各个楼层巡视一遍。检查二级稳压器，压力表，供应商必须认真执行维保方案，认真检查设备运转情况，仔细询问科室使用情况，认真做好每一次保养，并做好维修记录，以使用科室签字为准（详见附表）。维修记录如缺一次或有科室反映供应商没有认真做好保养工作，采购人可酌情扣除保修费，直至解除合同。

（3）临床反应的各种情况需排查清楚及时整改，检修时如需更换配件，供应商应通知采购人设备信息科人员前往鉴定，再确定维修方案，拆除的配件应交由采购人处理。

（4）本项目除了维修时更换的配件由采购人提供，其他支出均有中标方负责。

（5）维修具体要求：

5.1供气系统维保设施准备

5.1.1设计供气系统分布图，详细阅读采购人提供的图纸资料，熟悉供气系统设备的使用情况及现状；

5.1.2汇同采购人制定维保检查计划；

5.1.3维保工具及常用供气设施的配件要到位；

5.1.4采购人派该系统操作人员给予配合；

5.1.5维保人员须持证上岗。

5.2供气系统检查、维保方法

5.2.1地下室负压站房

5.2.1.1对负压泵的使用情况做下记录，查看有无漏水情况；

5.2.1.2对站房内的大部件，如电磁阀，阀门，水循环系统做细致检查；

5.2.1.3在征得配合人员的同意，并保证负压压力的情况下，关闭通往大楼的阀门对负压罐体、气水分离器排污，观察压力表、报警装置及管道气密性。

5.2.2液氧站

液氧站总阀门对大楼内管道进行气密性实验，同时检测一级控制台能否自动切换，报警装置及压力表是否完好。

5.2.3检查负压站、氧站到住院大楼及门诊楼的外部管道，管道井内的竖立主管，管道井内各个二级控制台，三通、截止阀、双级减压装置等有无泄漏，稳压如何。生锈的外部管道要除锈后刷上防锈漆，以防再度腐蚀。协助采购方完成管道井内所有需定期送相关部门检测仪表的相关工作。

5.2.4高压氧室， 空压机、气罐水罐、空气过滤器及气动阀的维保。

5.2.5检查住院部大楼和门诊大楼的各楼层水平气体管道，对各个病区各个病房的设备带、管道、气体终端、系统都要逐一排查，逐一消除隐患，并进行气密性试验。并用湿化器、吸引器对各个终端做压力和插拔试验。

5.2.6对整个供气系统进行运行考核验收，彻底排除隐患保障系统正常工作，并对有关人员进行免费培训。

5.3施工安全措施

5.3.1维保进行之前，须有采购人出具书面通知，传达至各病区护士长及工作人员，并做到病人及病人家属的工作，难免会出现噪声等，请他们给予理解和支持，以便于更好的开展工作，减少不必要的干扰；

5.3.2系统维修时，病区如需断气、断电应提前向采购人领导报告并取得病区护士长同意后，该病区配备足够用的瓶装氧气和电动吸引器后方可维修。

▲（6）供应商在投标时须提供原厂对此项目的维保服务授权函。

▲（7）本项目提供驻点服务，服务供应商须派1人，提供7天×24小时驻点，负责设备日常操作及维保服务，及时联系处理设备运行过程中的突发情况，保持与采购人的充分沟通。

采购文件中凡标注“▲”的条款均为实质性要求，不响应的投标文件将作无效标处理。

附表1

维保配套材料清单

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、中心供氧系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 氧气单级减压器 | YQJ-9 |  | 只 |  | 二级箱内部件 |
| 2 | 氧气总阀门 | DN22 |  | 只 |  | 氧气总控制阀 |
| 3 | 氧气护士站测压表 | Ф60、0-1Mpa |  | 只 |  | 压力实时显示 |
| 4 | DN10截止阀安装 | DN10 |  | 个 |  | 区域截止阀 |
| 5 | DN6截止阀安装 | DN6 |  | 个 |  | 病房内 |
| 6 | 氧气终端 | 配套 |  | 只 |  | 病房内 |
| 7 | DC24V电磁阀 | 配套 |  | 只 |  | 一级箱内 |
| 8 | 自动切换报警箱 | 配套 |  | 只 |  | 站房内 |
| 9 | 氧气快速插座堵帽 | 配套 |  | 只 |  |  |
| 10 | 装饰圈 | 配套 |  | 个 |  |  |
| 11 | 终端内垫片 | 配套 |  | 个 |  |  |
| 12 | 终端商标 | 配套 |  | 个 |  |  |
| 13 | ф10×1不锈钢管 | ф10×1 |  | 米 |  |  |
| 14 | ф8×1不锈钢管 | ф8×1 |  | 米 |  |  |
| 15 | 8YC球头、帽、焊咀 | 8YC |  | 付 |  |  |
| 16 | 6YC球头、帽、焊咀 | 6YC |  | 付 |  |  |
| 二、负压吸引系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 阀门 | DN80 |  | 个 |  | 真空站内组件 |
| 2 | 阀门 | DN65 |  | 个 |  | 真空站内组件 |
| 3 | 吸引护士站测压表 | Ф60、-1-0Mpa |  | 只 |  | 压力实时显示 |
| 4 | 区域截止阀 | DN40 |  | 个 |  |  |
| 5 | 吸引终端 | 配套 |  | 只 |  |  |
| 6 | 吸引快速插座堵帽 | 配套 |  | 只 |  |  |
| 7 | 装饰圈 | 配套 |  | 个 |  |  |
| 8 | 终端内垫片 | 配套 |  | 个 |  |  |
| 9 | 终端商标 | 配套 |  | 个 |  |  |
| 10 | ф10×1不锈钢管 | ф10×1 |  | 米 |  |  |
| 11 | ф8×1不锈钢管 | ф8×1 |  | 米 |  |  |
| 12 | 8YC球头、帽、焊咀 | 8YC |  | 付 |  |  |
| 13 | 6YC球头、帽、焊咀 | 6YC |  | 付 |  |  |
| 三、高压氧 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 空压力空气过滤器 |  |  |  |  |  |
| 2 | 空压机油滤 |  |  |  |  |  |
| 3 | 空压机专用油 |  |  |  |  |  |
| 4 | 活性炭 |  |  |  |  |  |
| 四、其他配件 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 床头灯(嵌入式日光灯) | T4/12W |  | 盏 |  |  |
| 2 | 电源开关 | 单控 |  | 个 |  |  |
| 3 | 电源插座 | 3+2 |  | 个 |  |  |
| 4 | U型输液轨道 | 配套 |  | 付 |  |  |
| 5 | 输液吊杆 | 不锈钢 |  | 根 |  |  |
| 6 | L型窗帘轨道 | 铝合金 |  | 米 |  |  |
| 7 | 呼叫分级 | 配套 |  | 个 |  |  |
| 8 | 厕所分级 | 配套 |  | 个 |  |  |
| 9 | 2.5mm2三芯电源线 | RVV3*2.5 |  | 米 |  |  |
| 10 | ··· |  |  |  |  |  |

附表2

中心供氧、负压吸引、压缩空气系统巡检维保记录表

保养及检查日期：

工作内容：              （维保或检查）                       维保编号：

| 项目 |  | 维保内容 | 检查结果 | 问题记载 | 处理结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中心供氧，负压吸引，压缩空气系统 | 负压站 | 系统运行状态检查，记录 |  |  |  |
|  |  | 接线端紧固 |  |  |  |
|  |  | 压力表指示检查 |  |  |  |
|  |  | 自动报警装置检查 |  |  |  |
|  |  | 1泵，2泵，3泵，交泵，连泵切换检查 |  |  |  |
|  |  | 真空泵油位检查 |  |  |  |
|  | 氧气，氮气，笑气，二氧化碳站房 | 系统运行状态检查，记录 |  |  |  |
|  |  | 压力表指示检查 |  |  |  |
|  |  | 自动报警装置检查 |  |  |  |
|  |  | 1组，2组，自动切换检查 |  |  |  |
|  | 压缩空气站 | 系统运行状态检查，记录 |  |  |  |
|  |  | 压力表指示检查 |  |  |  |
|  |  | 自动报警装置检查 |  |  |  |
|  |  | 干燥机，储气罐排水情况检查 |  |  |  |
|  | 液氧站 | 系统运行状态检查，记录 |  |  |  |
|  |  | 压力表指示检查 |  |  |  |
|  |  | 自动报警装置检查 |  |  |  |
|  |  | 液位计表盘检查 |  |  |  |
|  | 高压氧 | 储气罐储水罐检查 |  |  |  |
|  |  | 空气过滤器检查 |  |  |  |
|  |  | 空压机检查 |  |  |  |
|  |  | 油水分离器检查 |  |  |  |
|  | 楼层检查 | 设备带终端检查 |  |  |  |
|  |  | 床头灯，插座，开关检查 |  |  |  |
|  |  | 护士站报警箱检查，记录。 |  |  |  |
|  |  | 氧气，空气二级稳压箱减压器，压力表检查，记录。 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |
| 注：在检查结果栏中，1,√正常；2,△良好；3,×不良 |  |  |  |  |  |

科室负责人：                                 2、检查巡视维保人：

五、评标办法

按照政府采购法律法规和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）制定本次磋商程序及评审办法。

（一）本次竞争性磋商遵循的基本原则：

1、本次磋商将对根据本竞争性磋商文件递交的响应文件的所有合格供应商提供公平的竞争机会。

2、参与磋商各方对涉及本项目中的任何信息，不得透露给第三方。

3、磋商由磋商小组负责，磋商小组由3人组成。

4、磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

（二）评标组织：

评标工作由招标采购单位依法组建的磋商小组负责。磋商小组负责审标、询标、评审等工作，并向采购人提出评审意见和评标报告。

（三）开标及评标程序：

本次开标，商务技术及报价分别开启，程序如下：

第一步：首先开启商务技术标，磋商小组根据评审原则和评审办法，进行商务技术符合性审查。

第二步：对符合性通过的投标人的商务技术标进行磋商评分并汇总。

第三步：汇总完毕后开启报价文件，磋商小组对报价文件进行符合性审查，针投标报价与各投标人进行磋商，确定最终报价。

第四步：统一收取最终报价的同时公布各投标人的商务技术总分。

第五步：评标委员会以商务技术标和报价标合计分值由高到低的顺序依次推荐得分第一名的为第一中标候选单位，推荐得分第二名的为第二中标候选单位，推荐得分第三名的为第三中标候选单位，并提交书面评标报告。合计分值相同时以报价标得分高为先，合计分值、报价标得分均相同时以商务技术得分高为先，如果商务技术得分也相同，由评标委员会全体成员记名投票按少数服从多数的原则确定中标候选顺序。

（四）磋商小组将按竞争性磋商有关规定与供应商进行封闭式磋商，磋商的内容包括（但不限于）投标人的报价、合同条款响应情况、技术方案的可行性、承诺的后期服务等。投标人有义务对磋商小组就响应文件中不明确的条款进行澄清，投标人在磋商时可以对其响应文件进行补充或调整，在磋商结束前，投标人应对其澄清、补充、调整的相关内容以书面方式进行最终确认，形成最终承诺书。磋商小组对投标人的磋商最多不超过3轮。在磋商过程中，采购人及磋商小组有权变更相关要求，不对因此而受影响的投标人承担责任。磋商中如有实质性变动，磋商小组将用书面形式通知参加磋商的投标人。

（五）磋商小组将要求所有参加磋商的投标人按磋商小组提出的要求并在规定时间内分别进行最终报价，各投标人在规定时间之后的报价将被视为无效。

六、评标细则

评标采用综合评分法，磋商小组从最终投标报价、投标人的综合实力、信誉、业绩、技术方案、服务承诺等方面进行评审。磋商小组根据评审情况，对各投标人的商务报价方面在分值范围内进行统一打分，对各投标人的商务方面在分值范围内进行统一打分，对各投标人的技术方面在分值范围内进行独立打分。

每个投标人最终得分=报价分+商务技术分

磋商小组推荐得分最高的投标人为第一中标候选人、得分次高的投标人为第二中标候选人、得分第三名的投标人为第三中标候选人（如果得分相同，则按投标人报价从低到高顺序推荐为中标候选人；如果投标报价也相同，则按投标人商务技术得分从高到低推荐为中标候选人；如果商务技术得分也相同，由评标委员会全体成员记名投票按少数服从多数的原则确定），并编写评标报告。

1、报价分    总分 30 分

商务报价评分将在有效投标人范围内进行，最高得30分，最低得0分（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。满足竞争性磋商文件要求且最终投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100

此项由磋商小组集体核实后统一打分。若投标人的最终投标报价明显高于其市场报价或某些分项报价明显不合理或者低于成本，且在规定时间内不能合理说明原因并提供证明材料的，磋商小组有权否定其投标。

2、商务技术分   总分 70 分

商务部分由磋商小组集体讨论后，按少数服从多数的原则，统一评分分值。技术部分由磋商小组负责，采用记名方式各自评分，此项评分为全部有效评分的算术平均值。如某一份评分表中某一项评分，超过评标细则所规定的分值范围，则该张打分表无效（技术部分评分时保留一位小数，计算平均值时保留二位小数）。若投标人整个技术文件存在	不符合招标范围、技术规格、技术标准，无法满足采购人使用要求的，磋商小组有权否决其投标。

评分商务技术评分细则：

1）商务技术分   总分（70分）

| 项目 |  | 序号 | 内 容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 商务部分10分 | 1 | 企业资质 | 企业需具备相关专业的资质证书，每提供一个得2分 | 4 |
|  |  | 2 | 项目成功案例 | 投标人自2016年1月1日以来具有类似项目业绩的，每提供一个得2分，满分6分。 （需提供合同复印件，原件备查。） | 6 |
| 二 | 技术管理服务方案60分 | 3 | 总体方案 | 投标总体方案对与项目内容和服务需求的吻合程度及其响应情况的合理性、可操作性、针对性、实施经验等优劣评审。 | 15 |
|  |  | 4 | 服务管理模式 | 根据投标人提供的服务管理模式及配套措施、各项管理规章制度是否完整且具有针对性、是否符合采购人的管理模式和服务现场的需求、管理手段及方案是否先进、成熟、科学等方面进行综合评审。 | 10 |
|  |  | 5 | 合理化建议 | 针对本项目有详尽、切实可行的合理化建议进行比较评分。 | 10 |
|  |  | 6 | 项目实施团队 | 项目负责人需具备相关专业高级工程师或项目经理证书（提供上一月度社保证明），得4分；项目组人员有意外团体险，得2分；项目组人员有相关专业施工证书（提供上个月社保证明），得2分。 | 8 |
|  |  | 7 | 售后服务方案 | 本项目技术、售后服务承诺及保证措施(零星设备保修期及期满后服务项目等)。 | 10 |
|  |  | 8 | 应急方案 | 项目应急方案及对突发事件处理的及时性、安全性；以及防范性进行比较评分。 | 7 |

每个投标人的最终技术分为磋商小组打分汇总后的算术平均值（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。

七、定标办法

采购人将根据磋商小组提交的评标报告及推荐的中标候选人，按有关规定确定中标人。

八、投标人义务

评标期间，投标人应随时随地答复磋商小组的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。