浙江康复医疗中心

竞争性磋商采购情况说明

项目名称：配电系统智能化管理服务项目

- 项目基本情况

- 一、项目名称：配电系统智能化管理服务项目

- 采购方式：竞争性磋商

| 标项内容 | 数量 | 单位 | 预算金额(万元) | 简要技术 要求、用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浙江康复医疗中心配电系统智能化管理服务项目项目 | 1 | 项 | 33万 | 详见采购内容及需求 | 无 |

合同履行期限： 详见采购文件

本项目（ 否 ）接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

4.截止投标截止时间未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

5.法律、行政法规规定的其他条件。

响应文件要求

响应文件应包括资格响应文件、商务技术响应文件及报价响应文件三部分内容。

# 采购内容及技术需求

一、现有设备情况：

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 变压器(台） | 1250KVA*2，800KVA*2 |
| 2 | 高压柜（台） | 10 |
| 3 | 低压柜（台） | 31 |
| 4 | 电容柜（台） | 4 |
| 5 | 智能监控系统（套） | 1 |

二、项目服务要求：

1、基本服务要求

需结合中心实际情况，做出一套智控运维+人工运维的整体服务方案，基本满足如下（包括但不限于）：现场运维人员每班至少2人。

3、智控后台管理要求

中标单位智控中心后台指派专业运维人员24小时对中心配电房进行视频监管，数据监测。如用户配电房触发报警信息（包括用户重要线路失电报警），智控运维人员第一时间做出应急反应，快速通知相关人员解决用户配电房的需求。

中标单位对相关重要管理人员接入失电报警反馈信息，如低压线路发生失压情况，第一时间了解故障线路。

中标单位智控中心对配电房值班电工及运维抢修队伍进行24小时遥控管理，如用户配电房发生问题故障，智控运维人员确认故障信息后根据现场情况第一时间进行人员调度，快速解决用户配电房问题

4、值班人员常驻管理

值班电工遵守用户配电房运维手册，根据现场实际排班情况对用户配电房进行常规管理。同时，配电房值班人员工作期间受智控中心应急调度，对于配电房的突发故障情况进行解决或协助解决。

值班电工在通过中标单位相关理论和实操培训后，方可上岗作业。

5、运维人员应急服务

中标单位抢修运维团队根据排班处于24小时待命状态，面对用户配电房发生的突发情况接到指令后第一时间作出反应，随时配合智控中心的调度作业。

6、本次服务报价范围

| 序号 | 名称 | 服务内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BCEMP配电智能化系统配套服务费用及电力运维服务(含改造设备及人工等其他一切为达到用户使用要求的投入) | 24小时远程视频监控值班服务 | 1项 |
|  |  | 实时数据监测、采集功能 |  |
|  |  | 智能报警联动功能（手机APP） |  |
|  |  | 预防性试验 | 1次/年 |
|  |  | 日常巡检及缺陷处理 | 12次 |
|  |  | 提交电气设备月度分析报告 | 12次 |
|  |  | 年度保养及缺陷处理 | 1次 |
|  |  | 高配馈线接线 | 3次 |
|  |  | 24小时应急抢修服务 (不含主材费，不涉及电力安装工程) |  |
|  |  | 用电咨询服务 |  |
|  |  | 安全用具校验（材料费另计） |  |
| 2 | 驻点托管服务费用 | 保证双人双岗值班 | 1项 |

7、电力设备定期维保服务要求（包括但不限于）：

| 序号 | 名称 | 定期维保项目 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力 变压器 | 检查 | 1、检查浇注型绕组和相间连接线有无积尘、有无龟裂、变色、放电现象； 2、检查绕组压紧装置有无松动； 3、检查铁芯风道有无灰尘异物堵塞，有无生锈或腐蚀现象； 4、检查温控装置是否正常；5、检查冷却装置包括电动机，风扇是否良好； 6、检查有无局部过热现象；7、检查调压压板位置； 8、变压器的接地必须可靠 |
|  |  | 维护 | 1、整洁清理污秽物；2、紧固各部位螺栓；3、消除已发现的缺陷。 |
| 2 | 电力 电缆 | 检查 | 1、电缆本体及电缆头清扫检查；2、洞孔封堵检查。 |
|  |  | 维护 | 1、整洁清理污秽物；2、紧固各部位螺栓；3、消除已发现的缺陷。 |
|  |  | 接线 | 1、出线柜排线、接线、做标记等。 |
| 3 | 母线 | 检查 | 1、检查固体支柱及套管绝缘表面；2、检查一次母排连接； 3、检查套管屏蔽线连接。 |
|  |  | 维护 | 1、整洁清理污秽物；2、紧固各部位螺栓；3、消除已发现的缺陷。 |
| 4 | 互感器 | 检查 | 1、检查固体绝缘表面 ；2、检查一次引线连接；3、检查器身上的铭牌标志4、检查器身及夹件 |
|  |  | 维护 | 1、整洁清理污秽物 ；2、紧固各部位螺栓 3、消除已发现的缺陷 |
| 5 | 接地装置 | 检查 | 1、检查有效接地系统的电力设备接地引下线与接地网的连接情况；2、检查接地系统各连接点的腐蚀情况 |
|  |  | 维护 | 1、整洁清理污秽物；2、紧固各部位螺栓；3、消除已发现的缺陷 |
| 6 | 电容器 | 检查 | 1、电容器外壳是否膨胀，是否有喷油、渗漏现象； 2、电容器外壳是否有放电痕迹，其内部是否有放电声或其他异常现象； 3、电容部件是否完整，接头是否发热，引出线端子、出线瓷套管等是否有松动，出线瓷套管是否有裂痕和漏油，瓷釉有无脱落，外壳表面涂漆有无脱落 |
|  |  | 维护 | 1、整洁清理秽物；2、紧固各部位螺栓；3、消除已发现的缺陷 |
| 7 | 低压柜 | 检查 维护 | 1、紧固主体母排螺栓和电缆连接头；2、检查二次接线是否可靠；3、用毛刷和毛巾对柜内卫生进行清扫和除尘；4、检查抽屉柜各开关机械部分的灵活性和紧固性，并加少量机油；5、检查各抽屉柜动、静触头插接状况，有无过热现象并抹少量导电膏进行处理；6、对各开关主触头、辅助触头的接触情况、机械、电动操作机构的检查、测试；7、检查各电流、电压表指示是否准确；8、检查接触器动、静触头和各连接点是否可靠 |

8、电力设备巡检服务要求（包括但不限于）：

对配电房各电压等级的用电设备进行巡视检查，对配电房环境及安全用具设施进行规范化管理：

1）检查巡视电力变压器温度，各仪表显示、手动起动风机等是否正常；

2）检查巡视高低压电器成套柜内各设备温度、仪表显示灯是否正常；

3）检查巡视电容器柜电容器外观及无功功率自动补偿器显示等是否正常；

4）检查巡视电力电缆中间接头头、终端头有无过热、放电现象，电缆沟有无进水等；

5）检查巡视信号/控制屏各指示灯、多功能表计是否正常工作；

6）检查巡视安全用具设设备是都齐全，是否在检验有效期内；

7）检查巡视配电房环境是否符合要求；

8）整洁清理高压柜上二次回路及端子秽物，紧固各部位螺栓；

- 9）整洁清理电容柜秽物，紧固各部位螺栓。

- 9、保持配电房内的环境整洁。

磋商评审办法及评审细则

本评标办法遵照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等政府采购有关法律、法规、规章、文件的规定，并结合本项目的具体情况制定。磋商评审具体流程如下：

## 一、采购原则

磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行评审，并推荐成交候选人。磋商评审期间，磋商小组必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。如发现采购文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

磋商小组将按竞争性磋商有关规定与供应商进行封闭式磋商，磋商的内容包括（但不限于）供应商的报价、合同条款响应情况、技术方案的可行性、承诺的后期服务等。供应商有义务对磋商小组就响应文件中不明确的条款进行澄清，供应商在磋商时可以对其响应文件进行补充或调整，在磋商结束前，供应商应对其澄清、补充、调整的相关内容以书面方式进行最终确认，形成最终承诺书。磋商小组对供应商的磋商最多不超过3轮。在磋商过程中，采购人及磋商小组有权变更相关要求，不对因此而受影响的供应商承担责任。磋商中如有实质性变动，磋商小组将用书面形式通知参加磋商的供应商。

## 二、评审

1、评审工作由磋商小组负责。磋商小组由采购人代表和评审专家共3人或3人及以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。

2、资格、符合性审查

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的等书面内容进行必要的澄清、说明或更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

3、经过磋商后，磋商小组对符合要求的有效供应商根据响应文件响应情况、磋商情况等进行详细评审，并向采购人提出评审意见和磋商评审报告。

## 三、评审细则

1、本项目采用综合评分法（总分100分），磋商小组根据本评审办法进行评审，对各供应商的价格、商务、技术等评分因素在分值范围内进行打分。每个供应商最终得分=商务技术分+价格分。

2、评审时，磋商小组根据评审情况，对各供应商的最后报价方面在分值范围内进行统一打分，对各供应商的商务方面在分值范围内进行统一打分，对各供应商的技术方面在分值范围内进行独立打分。

3、磋商小组按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商（如果得分相同，则按供应商最后报价从低到高顺序推荐为成交候选人；如果最后报价也相同，则按供应商技术得分从高到低推荐为成交候选人；如果技术得分也相同，由磋商小组全体成员记名投票按少数服从多数的原则确定，并编写评标报告。

4、评分因素及分值范围

| 序号 | 项 目 |  | 评分内容及分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 报价分 （30分） |  | 根据各供应商的有效投标报价，以满足招标文件要求且有效投标价格的最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝(评标基准价/有效投标报价)×价格权值×100(价格权值为30%，精确到小数点后二位，由采购机构当场统一计算)。 根据转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知，如供应商为小型、微型企业且由自身提供服务（须提证明文件，包括但不限于《中小企业声明函》等），且供应商已通过浙江政府采购网申请注册并成为正式入库供应商，对其最终报价给予6%的扣除，并用扣除后的价格（即最终报价*94%）计算价格评分； |
| 二 | 技术分 （55分） | 项目 实施 方案 （23分） | 提供的总体运行维护服务方案科学、合理、完整、针对性强，熟悉本项目情况，能够充分满足招标人的需求。 方案合理完整全面、可行性强的得3-5分；方案较合理基本满足本项目要求的得2-3分；提供方案但方案不完整或未提供的得1-2分。 |
|  |  |  | 对配电房远程视频及数据管理技术以及失电报警系统有合理方案。 方案合理完整全面、可行性强的得5-8分；方案较合理基本满足本项目要求的得3-5分；提供方案但方案不完整或未提供的得1-3分。 |
|  |  |  | 对医院体系配电服务管理方案提供详细说明。 提供的说明合理完整全面、可行性强的得3-5分；提供的说明较合理基本满足本项目要求的得2-3分；提供的说明不完整或未提供的得1-2分。 |
|  |  |  | 提供现场驻点运维服务的方案说明。 方案合理完整全面、可行性强的得3-5分；方案较合理基本满足本项目要求的得2-3分；提供方案但方案不完整或未提供的得1-2分。 |
|  |  | 技术 人员 力量 （20分） | 团队人员配置合理、完整及其相互协作关系清晰、明确，能够充分满足招标人的需求。 本项由专家根据各投标人提供的人员配置数量、结构、内部管理制度以及如何满足本项目要求的描述分档酌情打分。 |
|  |  |  | 提供驻点值班电工人员，并具有电工上岗证。（提供相关证书复印件加盖公章，每提供1个，得1分，共5分，原件备查） |
|  |  |  | 具有线下维修抢修能力，提供运维车辆和运维人员，其中运维人员数量至少10人，得4分，每增加2人，加2分，最高得10分。（每个人员均能提供社保凭证及电工证复印件并加盖公章的可得分，资料不全或未提供资料的均不得分）（10分） |
|  |  | 质量保障 （3分） | 能确保项目运维实施质量，并提出对相应运维管理及人员安排等保障措施。提供质量保证方案针对性强且实用得2-3分；提供质量保证方案，较符合本项目得1-2分；提供质量保证方案不切合本项目需求或未提供的得0-1分。 |
|  |  | 应急方案（6分） | 提供应急计划方案说明。 方案合理完整全面、可行性强的得3-6分；方案较合理基本满足本项目要求的得2-3分；提供方案但方案不完整或未提供的得1-2分。 |
|  |  | 服务承诺 （3分） | 提供24小时应急抢修服务承诺及技术支持水平。 提供其他相关优惠承诺且符合本项目实际需求得2-3分；提供其他相关优惠承诺，较符合本项目得1-2分；提供的承诺不切合本项目需求或未提供优惠承诺得0-1分。 |
| 三 | 商务分（15分） |  | 投标人具有质量管理体系认证、环境管理体系认证，职业健康体系认证证书的，每个得1分，此项最高3分。（提供相关证书复印件加盖公章，原件备查） |
|  |  |  | 投标人具备承装（修、试）电力设施四级资质及以上得2分。（提供相关证书复印件加盖公章，原件备查） |
|  |  |  | 投标人自2015年1月1日以来承接过类似配电系统运维项目的合同业绩，每个得1分，最多得5分。（提供项目合同或中标通知书复印件加盖公章，原件备查） |
|  |  |  | 投标人具有智能监控系统相关新型专利证书，提供一份得2分，每多一份加1分，最多得5分。（提供相关证书复印件加盖公章，原件备查） |

## 四、供应商义务

磋商评审期间，供应商应随时随地答复磋商小组的提出的问题，解答包括有关的商务、技术问