# 采购项目需求及技术规范和要求

一、医用供气系统维保服务项目概况：

浙江康复医疗中心为浙江省政府重点民生实事工程，是浙江省残联和浙江中医药大学共建共管的大型省属公立康复机构，是浙江省公益性、综合性、示范性康复中心。

本项目采购内容主要是对住院大楼的所有医用氧气，负压吸引，压缩空气、液氧站、设备带等系统进行局部维修和定期维护。

主要设备清单如下：

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 负压泵及其配件 | 常规 | 3台 |  |
| 2 | 空气压缩机及其配件 | 常规 | 4套 |  |
| 3 | 储气罐 | 烟台冰轮 | 5个 |  |
| 4 | 储水罐 | 烟台冰轮 | 2个 |  |
| 5 | 油水分离器 | 烟台冰轮 | 2个 |  |
| 6 | 医疗设备带（含吊塔） | 常规 | 300组 |  |
| 7 | 管道井二级箱 | 常规 | 13个 |  |

二、服务期：

服务期为 壹 年（具体时间以签署正式合同时间为准）。

三、采购要求：

（1）本项目的服务时间须在采购人工作时间进行，若有特殊情况，供应商在任何时间提供服务。

（2）供应商需提供全年24小时驻院值班，10分钟响应，随叫随到维保服务。驻点工作人员需具备专业资质，如中途变更人员必须提前2周通知院方，经院方同意方可更换，新来人员需1天以上老带新熟悉工作。供应商须认真执行维保方案，配合院方做好气体维护，每日打卡巡查不少于三次，每月不少于两次系统性维护记录（详见附表），配合完成其他临时性工作。根据供应商维保范围内履约情况及工作态度，采购人每三个月考核一次，考核未达标发整改通知书，期限内未解决则解除合同。

（3）供应商需准备常用备件保障临床用气安全。维保配套材料清单（详见附表）中所含配件，价值低于200元的由供应商免费提供，高于200元的以该附为依据供院方选择，如需更换配件，应经得院方验收配件质量后方可更换，拆除的配件应交院方保留。

（4）维修具体要求：

4.1供气系统维保设施准备

4.1.1详细阅读采购人提供的图纸资料，熟悉供气系统设备的使用情况及现状；

4.1.2汇同采购人制定切实可行的维保检查计划；

4.1.3维保工具及常用备件要到位；

4.1.4维保人员须持证上岗，遵守院内制度和条例。

4.1.5 维保人员熟悉气体应急处置流程和内容，及时处置突发故障。

4.2维保范围

4.2.1氧气系统

4.2.1.1负责中心制氧系统及管道井、管路、阀门、终端的维护。负责巡查液氧站到住院大楼及门诊楼的外部管道，管道井内的竖立主管，管道井内各个二级控制台，三通、截止阀、双级减压装置等有无泄漏。设备带终端维修，包括墙式氧流量表故障后的更换。巡查报警装置及压力表是否完好。生锈的外部管道要除锈后刷上防锈漆，以防再度腐蚀。

4.2.1.2负责液氧、瓶装气体、汇流排的日常操作。管理氧气钢瓶危化品仓库，运送日常科室所需钢瓶。协助采购方完成管道井内所有需定期送相关部门检测仪表的相关工作。

4.2.2负压系统

4.2.2.1责维护中心负压系统及管道井、管路、阀门、设备带终端维修等。负责病人端压力不足故障排查并指导临床修复。

4.2.2.2做好负压机房设备运行检查，查看并及时处理机房漏水情况，如电磁阀，阀门，水循环系统做细致检查；

4.2.2.3在征得配合人员的同意并保证负压压力的情况下，关闭通往大楼的阀门对负压罐体、气水分离器排污，观察压力表、报警装置及管道气密性。

4.2.3压缩空气系统

4.2.3.1每月2次巡查并维护中心压缩空气系统及管道井、管路、阀门、使用终端等。

4.2.3.2每月2次巡查并维护高压氧舱压缩空气系统及地下室设备、管路、阀门等。

4.2.3.3 负压机房压缩空气在维保期如使用异常，供应商免费提供一次保养服务。

4.2.4检查住院部大楼和门诊大楼的各楼层水平气体管道，对各个病区各个病房的设备带、管道、气体终端、系统都要逐一排查，逐一消除隐患，并进行气密性试验。并用湿化器、吸引器对各个终端做压力和插拔试验。

4.2.5提供管道井抢修、升级改造和停气演练所需的应急配件。熟悉院内气体设备走向、设备零件规格。

4.2.6对整个供气系统进行运行考核验收，彻底排除隐患保障系统正常工作，并对有关人员进行免费培训。

4.2.7负责病房设备气体管路、终端、电源、带床头灯、开关插座等维护保养。

4.3施工安全措施

4.3.1常规维修进行之前，须有采购人出具书面通知，传达至各病区护士长及工作人员，并做到病人及病人家属的工作，难免会出现噪声等，请他们给予理解和支持，以便于更好的开展工作，减少不必要的干扰；

4.3.2系统维修时，病区如需断气、断电应提前向采购人领导报告并取得病区护士长同意后，该病区配备足够用的瓶装氧气和电动吸引器后方可维修。

（5）供应商在投标时须提供原厂对此项目的维保服务授权函。