浙江康复医疗中心设备带安装项目招标

根据有关规定，浙江康复医疗中心就综合楼9楼到12楼新增床位安装设备带项目进行院内招标，欢迎合格的供应商前来参与。

1. **项目名称：**病区设备带安装项目
2. **采购方式：**院内招标（议价）
3. **招标预算：**8万人民币
4. **项目概况：**

综合楼9-12楼新增24个床位配套设备带管路的安装，包括中心供氧、中心吸引、设备带及配套电器设施（不含呼叫系统），费用应包含可能发生的设计费、安装费、调试等所有费用，此费用固定总价承包，不作调整。项目无投标保证金。

1. **供应商资格要求：**

在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格、独立承担民事责任和履行合同能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在近三年内的经营活动中没有重大违法记录。

**资质要求：具有二类医疗器械经营备案证，中心供氧系统医疗器械注册证，中心吸引系统医疗器械注册证。**

1. **采购要求：**详见附件
2. **投标提交资料**

投标文件一正三副密封装订，并在封面注明项目名称、投标商并盖公司红章，投标文件应包含以下内容。

**八、报名时间及资料提交：**

  报名时间截止：2024年11月25日2：00前

报名地点：浙江康复医疗中心行政楼310室

资料提交时间：2024年11月25日2：00前

**九、询价时间及地点：**

  询价时间： 2024年11月25日2：00

  询价地点：浙江康复医疗中心行政楼305会议室

**十、联系方式：**

联系电话：0571-86790875，联系人：张工

监督电话：0571-86794068

**第一部分 采购需求**

**一、项目概况**

本**项目**为9-12层的终端设备增加约8间病房，约24个床位医用气体系统设备（包括医用中心供氧系统、医用中心吸引系统）、运输装卸、安装、调试及试运行、培训及质保期内的售后服务等工作。

1、**项目**名称：

2、招标范围：包括中心氧气系统、中心吸引系统、设备带及终端电器系统。

3、工期：8日历天(提前竣工无奖励，过程中需根据装修改造装修项目进程调整工期）。

4、技术规范

GB50751-2012《医用气体工程技术规范》

YY/T0186-94《 医用中心吸引系统通用技术条件》

YY/T0187-94《 医用中心供氧系统通用技术条件》

GB50016-2018《建筑设计防火规范》

GB50316-2000《工业金属管道设计规范》（2008版）

GB50235-2010《工业金属管道工程施工规范》

GB50236-2011《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》

GB50184-2011《工业金属管道工程施工质量验收规范》

GB/T 14976-2012《流体输送用不锈钢管无缝钢管》

YS/T 650-2007《医用气体和真空用无缝铜管》

GB8982-2009 《医用及航空呼吸用氧》

GB50254-2014《电气装置安装工程施工及验收规范》

GB12241-2005《安全阀一般要求》

GB3836.4《爆炸性环境用防爆电气设备本质安全型电路和电气设备》

国家及地方颁布的其它相关法律法规

* **医用供氧和压缩空气详细说明**
* **氧气管道系统**
* 氧源采用医院原有在管道井立管接出。
* 管道材质

本工程氧气管道均全部采用 TP2医用紫铜管。

* 管道管径

►病区楼层主管：

φ16×1.0紫铜管；

►病房支管：

普通病房φ8×1.0紫铜管；

★医用紫铜管具有符合YS/T 650-2007《医用气体和真空无缝铜管》的标准的检测报告；

★医用紫铜管理化的第三方检测报告；

★紫铜管符合GB/T25672-2001标准的第三方检测报告；

★紫铜管具有化学成分、力学性能、管材内表面碳含量的第三方检测报告；

★紫铜管材质不含有害物质（铅、镉、汞、六价铬）四项重金属成份的第三方检测报告；

**紫铜管符合其它要求的检测报告和说明：**

* 管道连接方法技术要求

铜管道连接采用标准的铜管件连接后银基钎焊连焊接。整个系统连接均采用金属密封，可保证系统的气密性。

* 管道布置

病区楼层主管安装在走廊吊顶内，病房内支管及终端、截止阀均安装在铝合金设备带内。

* 系统压力试验、吹扫技术要求
* 系统强度试验:氧气空气管道安装完毕后必须进行强度试验,试验介质为氮气或无油压缩空气,试验压力为管道设计压力的1.25倍,试压时间10-30min,试验结果以管道接头、焊缝、管段无肉眼的可见的变形、以发泡剂检验无渗漏为合格。
* 系统泄漏率试验:氧气管道强度试验合格后必须进行泄漏率试验,试验介质为氮气或无油压缩空气,试验压力为管道设计压力的, 试压24h，试验结果每小时泄漏率不超过0.2%为合格。
* 系统吹扫:氧气管道强度泄漏试验合格后必须进行系统吹扫,吹扫介质为氮气或无油压缩空气，结果以出气口无杂质、干净为合格。
* **医用负压吸引系统详细说明**
* **吸引管道系统**
* 负压吸引源采用医院原有在管道井立管接出。
* 管道材质

本工程吸引管道全部采用 TP2医用紫铜管。

* 管道规格

计算依据：GB50751-2012《医用气体工程技术规范》，计算管道规格如下：

►病区楼层主管

φ28×1.5紫铜管

►病房支管：

普通病房支管: φ10×1.0紫铜管；

* 管道连接方法技术要求

铜管道连接采用标准的铜管件连接后银基钎焊连焊接。整个系统连接均采用金属密封，可保证系统的气密性。

* 管道布置

病区楼层主管安装在走廊吊顶内，病房内支管及终端、截止阀均安装在铝合金设备带内，与氧气管道一起走管。

* 系统压力试验、吹扫技术要求
* 系统强度试验:吸引管道安装完毕后必须进行强度试验,试验介质为氮气或无油压缩空气,试验压力0.2MPa,试压时间10-30min,试验结果以发泡剂检验无渗漏为合格。
* 系统泄漏率试验:吸引管道强度试验合格后必须进行泄漏增压率试验,试验介质为氮气或无油压缩空气,试验压力为管道最高工作压力的, 试压24h，试验结果每小时因泄漏率不超过1.0%为合格。
* 系统吹扫:吸引管道强度泄漏试验合格后必须进行系统吹扫,吹扫介质为氮气或无油压缩空气，结果以出气口无杂质、干净为合格。
* 管道接地：

吸引管道应按相关标准要求进行接地,接地电阻为<10欧姆。

* **病房设备带配置**
* 病房设备带材质为铝合金,规格宽度≥220mm 高度≥65mm 壁厚≥1.5mm;设备带内部结构必须具有强电、弱电、气体管道三槽分槽的功能。
* 铝合金设备带表面采用喷塑，设备带上面板采用模块化设计，使安装维修更加方便，并具有良好的防腐和保洁效果。
* 设备带上各种气体终端、电器等均采用嵌入式安装，使整条设备带表面豪华美观。
* 设备带上供氧支管设有维修阀。
* 病房内设备带采用房间通长布置，设备带中心距地面1.4米。
* 设备带上每床位配置要求：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 病床单元 | 设备名称 | 要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 普通病床 | 氧气终端 | 国标 | 个 | 1 |
| 负压终端 | 国标 | 个 | 1 |
| 床头LED灯 | T5 4W | 套 | 1 |
| 国标电源插座（2+3孔） | 10A 220V | 个 | 4个 |
| 电源开关（豪华型） | 10A 220V | 个 | 1 |

★设备带具有CE认证证书。

★医用设备带符合GB 9706.1-2007《医用电气设备安全通用要求》的检测报告

★设备带符合GB/T 5169.21-2017《电工电子产品着火危险试验第21部分:非正常热球压试验方法》 GB/T5169.5-2008《电工电子产品着火危险试验第5部分:试验火焰针焰试验方法装置、确认试验方法和导则》的检测报告

★医用设备带应符合GB/T 26572-2011《电子电器产品中限用物质的限量要求》的检测报告

★医用设备带具有建筑电气安全防火的第三方检测报告。

**设备带符合其它要求的检测报告和说明：**

医用设备带材质具有不含有害物质（不含铅、镉、汞、六价铬）四项重金属成份的检测报告。

医用设备带材料具有理化检测报告。

医用设备带表面喷涂具备防锈、防腐的盐雾的第三方检测报告。

* **气体终端**

气体终端采用国标终端，终端自带止回阀，可不停气维修，插拔方便、密封可靠，无插头时自动密封。

★医用气体终端提供第三方检测机构出具的符合YY0801.1《医用气体管道系统终端第1部分：用于压缩医用气体和真空终端》的检测报告；（检测报告复印件加盖制造厂家公章）

★医用气体终端采用全铜材质，提供相应证明文件

* **工程量清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 品牌/产地 |
|
| 1 | （一）中心供氧系统 | | | | |
| 2 | 医用级紫铜管 | φ16×1.0；材质：TP2；含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等 | 20 | m | 海亮、神通、永享或同等优质 |
| 3 | 医用级紫铜管 | φ8×1.0；材质：TP2；含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等 | 112 | m | 海亮、神通、永享或同等优质 |
| 4 | 医用级紫铜管件（含弯头/直接/三通等） | φ16材质：TP2 | 12 | 个 | 海亮、神通、永享或同等优质 |
| 5 | 医用级紫铜管件（含弯头/直接/三通等） | φ8材质：TP2 | 35 | 个 | 海亮、神通、永享或同等优质 |
| 6 | 铜球头螺帽咀 | 8YC；材质：TP2 | 8 | 付 | 祥安、宇峰、宇通或同等优质 |
| 7 | 铜球头螺帽咀 | 6YC；材质：TP2 | 64 | 付 | 祥安、宇峰、宇通或同等优质 |
| 8 | 氧气病房维修阀 | DN6，材质不锈钢 | 8 | 个 | 祥安、宇峰、宇通或同等优质 |
| 9 | （二）中心吸引系统 | | | | |
| 10 | 医用级紫铜管 | φ28×1.5；材质：TP2；含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等 | 20 | m | 海亮、神通、永享或同等优质 |
| 11 | 医用级紫铜管 | φ10×1.0；材质：TP2；含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等 | 112 | m | 海亮、神通、永享或同等优质 |
| 12 | 医用级紫铜管件（含弯头/直接/三通等） | φ28材质：TP2 | 12 | 个 | 海亮、神通、永享或同等优质 |
| 13 | 医用级紫铜管件（含弯头/直接/三通等） | φ10材质：TP2 | 35 | 个 | 海亮、神通、永享或同等优质 |
| 14 | 管道支架制作与安装（含防腐处理） | 国标 | 20 | kg |  |
| 15 | （三）设备带及其它配套电器件 | | | | |
| 16 | 豪华型铝合金设备带 | 三腔组合式 | 62 | m | 宇峰、依技、晴杨或同等优质 |
| 17 | 设备带表面喷塑 | 静电喷塑，颜色多样可选 | 27 | m2 |  |
| 18 | 暗埋开槽（含PVC套管） |  | 12 | 间 |  |
| 19 | 氧气终端 | 五型全铜 | 24 | 个 | 祥安、宇峰、宇通或同等优质 |
| 20 | 吸引终端 | 五型全铜 | 24 | 个 | 祥安、宇峰、宇通或同等优质 |
| 21 | 终端防尘罩 | 翻盖，一体式 | 48 | 个 | 祥安、宇峰、宇通或同等优质 |
| 22 | 五孔电源插座 | 国标，五孔；220V/10A | 96 | 个 | TCL、鸿雁、西蒙或同等优质 |
| 23 | 电源开关 | 豪华型大板；220V/10A | 24 | 个 | TCL、鸿雁、西蒙或同等优质 |
| 24 | 床头LED日光灯 | T5，7W；220V/10A | 24 | 套 | TCL、雷士、松下或同等优质 |
| 25 | 铜芯电源线(带套管) | 2.5mm² | 180 | m | 中策、万象、鸿雁或同等优质 |
| 26 | 网插 | 双网插 | 24 | 个 | TCL、雷士、松下或同等优质 |

**第二部分 评标办法**

**评标办法前附表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评标标准 | 权重 | 主观分/客观分属性 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录\* |
| 1 | 具有：ISO 9001质量管理体系认证、ISO 13485医疗器械质量管理体系认证；职业健康安全管理体系认证；环境管理体系认证，所有体系认证覆盖：医用中心供氧、医用中心吸引），每证得1分，最高5分，提供证书复印件，不提供不得分。 | 5 | 客观分 |  |
| 2 | 2020年1月1日（以合同签订日期为准）以来供应商已成功完成类似业绩，每个得1分，最多得4分。  证明材料：合同协议书。 | 4 | 客观分 |  |
| 3 | 技术要求符合度：对应采购文件“第三章 采购内容及需求”；标“★”项每一项不满足扣2分。未按照采购文件要求提供资料的视为负偏离。 | 24 | 客观分 |  |
| 4 | 根据各供应商对病房气体设备带、气体终端、管道系统响应的技术性能先进程度进行评价；  技术性能先进充分满足用户使用要求且优化的得9分，技术性能较先进满足用户使用要求得6分；技术性能基本满足用户使用要求的得4分；技术性能不能完全满足使用要求、存在较大的缺陷、技术性能与使用要求差距较大的得2分，未提供不得分。 | 9 | 主观分 |  |
| 5 | 项目负责人具有RTⅡ级证书的，得2分。  项目施工人员具有特种设备焊接作业证的，每个得1.5分，最多3分。  项目施工人员具有管道工证的，得1分。  注：提供以上人员相关证书复印件及该员工开标月当月或上月缴纳社保材料，缴纳单位为投标单位。不提供不得分。 | 6 | 客观分 |  |
| 6 | 供应商施工组织方案，包括施工流向和施工顺序、施工进度划分、主要施工方法和施工机械配置等，特别是针对本项目医疗场所特殊施工环境需要采取的专门的施工技术和组织措施。 | 5 | 主观分 |  |
| 7 | 施工计划与进度保证措施：项目进度计划和措施完善、合理的得5分，项目进度计划和措施基本合理的得3分，缺少项目进度计划和措施存在不足的给2分，较差的得1分，不提供不得分。 | 5 | 主观分 |  |
| 8 | 施工质量控制措施：措施内容详细可行的得5分；措施内容较详细基本可行的得3分；措施内容一般得2分；措施内容与需求不适合的得1分；未提供不得分。 | 5 | 主观分 |  |
| 9 | 培训方案：供应商提供详细的培训方案，包括培训内容、时间、地点、人次等。根据供应商提供的培训方案进行评审。培训方案有针对性且详细可行的得4分；培训方案较详细基本可行的得3分；培训方案一般得2分；培训方案较差的得1分；未提供不得分。 | 4 | 主观分 |  |
| 10 | 售后机构服务的便利性和响应的及时性；售后机构便利且响应时间短得3分，响应时间长得1分，不提供不得0分。 | 3 | 主观分 |  |
| 11 | 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）\*权重］的计算公式计算。  评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 | 30 | 客观分 |  |

 \***备注：**投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

**一、评标方法**

**1.本项目采用综合评分法。**综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

**二、评标标准**

**2.** **评标标准：**见评标办法前附表。

**三、评标程序**

**3.1符合性审查。**评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

**3.2 比较与评价。**评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

**3.3汇总商务技术得分。**评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

**3.4报价评审。**

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

**3.5排序与推荐。**采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

**3.6编写评标报告。**评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

**四、评标中的其他事项**

**4.1投标人澄清、说明或者补正。**对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

**4.2投标无效。**有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.13 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

**5.废标。**根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

**6.修改招标文件，重新组织采购活动。**评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

**7.重新开展采购。**有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

**第三部分 应提交的有关格式范例**

**资格文件部分**

**目录**

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（3）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

**一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函**

浙江康复医疗中心 ：

我方参与病区设备带安装项目项目政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn/))、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn/)）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期： 年 月 日

**二、落实政府采购政策需满足的资格要求**

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

**三、本项目的特定资格要求**

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

**商务技术文件部分**

**目录**

（1）投标函…………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明……………………………………………………………………………（页码）

（3）符合性审查资料………………………………………………………（页码）

（4）评标标准相应的商务技术资料………………………………………（页码）

（5）投标标的清单…………………………………………………………（页码）

（6）商务技术偏离表………………………………………………………（页码）

（7）政府采购供应商廉洁自律承诺书……………………………………（页码）

**一、投标函**

浙江康复医疗中心：

我方参加你方组织的 病区设备带安装项目 项目招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起 天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.3本项目的特定资格要求（如果有）。

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3符合性审查资料；

2.2.4评标标准相应的商务技术资料；

2.2.5投标标的清单；

2.2.6商务技术偏离表；

2.2.7政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明: 。

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

注：按本格式和要求提供。

**二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明**

**授权委托书**

浙江康复医疗中心 ：

现委托 （姓名）为我方代理人（身份证号码： ，手机： ），以我方名义处理 病区设备带安装项目 项目政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自 年 月 日起至 年 月 日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期： 年 月 日

**法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）**

身份证件扫描件：

|  |
| --- |
| 正面： 反面： |

投标人名称(电子签名)：

日期： 年 月 日

**四、符合性审查资料**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **实质性要求** | **需要提供的符合性审查资料** | **投标文件中的**  **页码位置** |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件  第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 3 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |

注：按本格式和要求提供。

**五、评标标准相应的商务技术资料**

**（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）**

**六、投标标的清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **品牌（如果有）** | **规格型号** | **数量** | **备注** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供。**本项目核心产品：氧气吸引终端、紫铜管、设备带 必须提供品牌。**

**七、商务技术偏离表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **招标文件章节及具体内容** | **投标文件章节及具体内容** | **偏离说明** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

注：按本格式和要求提供。

**报价文件部分**

**目录**

（1）开标一览表（报价表）………………………………………………（页码）

**一、开标一览表（报价表）**

浙江康复医疗中心 ：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成 病区设备带安装项目项目的实施。

**开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **品牌（如果有）** | **规格型号** | **数量** | **单价** | **合计** | **备注（如果有）** |
| 1 | XX |  |  |  |  |  |  |
| 2 | XX |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **投标报价（小写）** | | | |  | | | |
| **投标报价（大写）** | | | |  | | | |

**注：**

1、投标人需按本表格式填写**，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效**。**本项目核心产品：氧气吸引终端 必须提供品牌。**

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。**采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务**，**不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。**

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、品牌（如果有）、规格型号、数量、单价等予以公示。